## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【泸州盛江投资发展有~
| 泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 2532029.43元
(大写): |  |  | 贰佰伍拾叁万贰仟零贰拾玖元肆角叁分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【泸州盛江投资~
总 说 明
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程
1.工程概况 1.1工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目通风空调专业分包工程 1.2 建设规模：龙腾路办公楼装修改造 2.工程招标和分包范围 2.1 工程招标范围：详招标文件。 2.2 施工范围：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目施工图所示范围。 3.工程量清单编制依据 3.1 《泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目施工图》。 3.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。 3.3 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。 3.4 规费、税金按 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定，安全文明施工费按照四川省住房和城乡建设厅文件川建行规(2025)14号计取。 3.5 有关的规范、标准、技术资料以及现行的相关政策文件。 3.6 工程实际情况、工程特点。 3.7 工程相关的施工和验收规范。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。 4.2材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家和地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。 4.3施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范和验收标准。 4.4本工程中的施工材料和设备按施工到场价计算。 5.投标报价说明 5.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 5.2 招标文件中的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等进行任何修改。 5.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。 5.4 投标人投标报价时对安全文明施工费、规费的报价以招标文件给出的安全文明施工费、规费报价，不再按费率计算。评标过程中，评标专家不再对安全文明施工费、规费、暂估价（包含材料暂估价、工程设备暂估价、专业工程暂估价）、暂列金、创优质工程奖补偿奖励费进行修正，对不按上述报价的，作否决投标处理。 5.5 工程结算时，安全文明施工费按相关规定调整。 5.6 实行工程量清单报价的，由投标人自主报价（国家明文规定不能竞争的价格除外）。工程量清单中载明的项目投标人没有报价的，视为投标人向招标人承诺免费，或其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成工程量清单中的工程量，但招标人不再支付没有填入单价或价格的子目的费用；如果工程量减少或不实施的，按招标控制价相关子目的单价进行扣减。 5.7计日工及暂列金额的说明： (1)计日工不单独报价，发生时按相关规定执行。 (2)暂列金额在发包人提供的工程量清单中专项列出，并且只能按照监理人的指示使用。 (3)尽管暂列金额列入合同价格，但并不属于承包人所有，也不必然发生。只有按照合同约定实际发生后，才成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中，扣除实际发生金额后的暂列金额仍属于发包人所有。 6.其他需说明的问题 6.1 本工程量清单应与相关配套文件一起阅读理解，仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关规定。 6.2 本工程措施费由投标人踏勘现场后，根据现场实际情况编制的施工组织设计自主确定措施项目和费用。 6.3 本工程量清单含对管线等已完建筑物、构筑物采取的保护措施费用等。 6.4 规费和安全文明施工费等不可竞争费不包括在子目单价中。不可竞争费用=安全文明施工费+规费+暂列金额+专业工程暂估价+创优质工程奖补偿奖励费；投标报价时按给定的金额列入投标总价，不再另行报价，否则作废标处理；工程结算时，以招标文件和合同约定为依据，费率按相关规定进行调整。 6.5 本工程砼均使用商品砼，砂浆采用自拌砂浆，各种成品、半成品材料运距投标人自行考虑。 6.6 土石方、建渣场内、外运距、弃置场地及费用投标人自行踏勘，自主确定投标报价。 6.7 本项目已经包含工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费。 6.8 风险范围、内容及风险费用按招标文件约定。 6.9 本项目采购产品品质不低于美的、格力、大金等品牌。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【泸州盛~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 单项工程1 |  | 平方米 | 2532029.43 |  | 66591.70 | 25204.32
2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - |  | - | - | -
合 计 |  |  |  | 2532029.43 |  | 66591.70 | 25204.32

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)【单项工~
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 安装工程 | 2532029.43 |  | 66591.70 | 25204.32
合 计 |  | 2532029.43 |  | 66591.70 | 25204.32

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)【安装工~
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 通风空调工程 | 2532029.43 |  | 66591.70 | 25204.32
合 计 |  | 2532029.43 |  | 66591.70 | 25204.32

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程‖通~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程【通风空调工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
空调及新风系统
1 | 030701003001 | 分体空调室外机 2HP QL≥8.0kw QR≥9.0kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：2HP QL≥8.0kw QR≥9.0kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 5188.37 | 10376.74 | 751.62 | 25.82
2 | 030701003002 | 室外机 400(14)W QL≥40.0kw QR≥45.0kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：400(14)W QL≥40.0kw QR≥45.0kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 17620.32 | 17620.32 | 632.82 | 12.91
3 | 030701003003 | 室外机 504(18)W QL≥50.4kw QR≥56.5kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：504(18)W QL≥50.4kw QR≥56.5kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 1 | 22696.75 | 22696.75 | 945.42 | 12.91
4 | 030701003004 | 室外机 615(22)W QL≥61.5kw QR≥69.0kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：615(22)WQL≥61.5kw QR≥69.0kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 2 | 28276.75 | 56553.50 | 1890.84 | 25.82
5 | 030701003005 | 室外机 735(26)W QL≥73.5kw QR≥81.5kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：735(26)W QL≥73.5kw QR≥81.5kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 1 | 31996.75 | 31996.75 | 945.42 | 12.91
6 | 030701003006 | 室外机 850(30)W QL≥85.0kw QR≥95.0kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：850(30)W QL≥85.0kw QR≥95.0kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 2 | 34786.75 | 69573.50 | 1890.84 | 25.82
7 | 030701003007 | 室外机 952(34)W QL≥95.2kw QR≥106.0kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：952(34)W QL≥95.2kw QR≥106.0kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 1 | 38229.77 | 38229.77 | 1422.96 | 21.06
8 | 030701003008 | 室外机 1010(36)W QL≥101.0kw QR≥112.0kw | 1.名称：多联机室外机 2.规格、型号：1010(36)W QL≥101.0kw QR≥112.0kw 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 组 | 6 | 41019.77 | 246118.62 | 8537.76 | 126.36
9 | 030108003009 | 全热交换器 XFHQ-20DZ/S-C | 1.名称：全热交换器 2.规格、型号：XFHQ-20DZ/S-C 3.安装形式：吊装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；控制系统需要由空调设备厂家和控制系统厂家共同参与，保证温度，湿度，风量等参数满足设计和规范要求 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 3088.41 | 3088.41 | 71.94
10 | 030108003010 | 全热交换器 XFHQ-25DZ/S-C | 1.名称：全热交换器 2.规格、型号：XFHQ-25DZ/S-C 3.安装形式：吊装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；控制系统需要由空调设备厂家和控制系统厂家共同参与，保证温度，湿度，风量等参数满足设计和规范要求 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3 | 4195.11 | 12585.33 | 215.82
11 | 030108003011 | 全热交换器 XFHQ-30DZ/S-C | 1.名称：全热交换器 2.规格、型号：XFHQ-30DZ/S-C 3.安装形式：吊装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；控制系统需要由空调设备厂家和控制系统厂家共同参与，保证温度，湿度，风量等参数满足设计和规范要求 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 4715.91 | 18863.64 | 287.76
12 | 030108003012 | 全热交换器 XFHQ-40DZ/S-C | 1.名称：全热交换器 2.规格、型号：XFHQ-40DZ/S-C 3.安装形式：吊装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；控制系统需要由空调设备厂家和控制系统厂家共同参与，保证温度，湿度，风量等参数满足设计和规范要求 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3 | 5949.28 | 17847.84 | 862.74
13 | 031002002013 | 全热交换器四向抗震支架 | 1.名称：全热交换器四向抗震支架 2.形式：详设计 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 套 | 11 | 653.36 | 7186.96 | 1628.00 | 168.41
14 | 030703021014 | 静压箱 800×1200×600 | 1.名称：静压箱 2.规格、型号：800×1200×600mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 9 | 1647.59 | 14828.31 | 5090.13 | 93.69
15 | 030701003015 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) D25T3 QL=2.5kw QR=2.8kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D25T3 QL=2.5kw QR=2.8kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 12 | 2330.39 | 27964.68 | 3625.56 | 176.16
16 | 030701003016 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) D36T3 QL=3.6kw QR=4.0kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D36T3 QL=3.6kw QR=4.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 11 | 2944.19 | 32386.09 | 3323.43 | 161.48
17 | 030701003017 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) D45T3 QL=4.5kw QR=5.0kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D45T3 QL=4.5kw QR=5.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 6 | 3232.49 | 19394.94 | 1812.78 | 88.08
18 | 030701003018 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D56T3 QL=5.6kw QR=6.3kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D56T3 QL=5.6kw QR=6.3kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 19 | 3548.69 | 67425.11 | 5740.47 | 278.92
19 | 030701003019 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D63T3 QL=6.3kw QR=7.1kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D63T3 QL=6.3kw QR=7.1kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 12 | 3632.39 | 43588.68 | 3625.56 | 176.16
20 | 030701003020 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D71T3 QL=7.1kw QR=8.0kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D71T3 QL=7.1kw QR=8.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 22 | 3836.99 | 84413.78 | 6646.86 | 322.96
21 | 030701003021 | 室内机Air C+薄型风管机(重力排水)D80T3 QL=8.0kw QR=9.0kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D80T3 QL=8.0kw QR=9.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 49 | 3911.39 | 191658.11 | 14804.37 | 719.32
22 | 030701003022 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D100T3 QL=10.0kw QR=11.2kw | 1.名称：室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) 2.规格、型号：D100T3 QL=10.0kw QR=11.2kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 6 | 4487.99 | 26927.94 | 1812.78 | 88.08
23 | 030701003023 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D112Q4 QL=11.2kw QR=12.5kw | 1.名称：天花板嵌入式室内机 2.规格、型号：D112Q4 QL=11.2kw QR=12.5kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 13 | 4813.49 | 62575.37 | 3927.69 | 190.84
24 | 030701003024 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D28Q4 QL=2.8kw QR=3.2kw | 1.名称：天花板嵌入式室内机 2.规格、型号：D28Q4 QL=2.8kw QR=3.2kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 2581.49 | 5162.98 | 604.26 | 29.36
25 | 030701003025 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D36Q4 QL=3.6kw QR=4.0kw | 1.名称：天花板嵌入式室内机 2.规格、型号：D36Q4 QL=3.6kw QR=4.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 3232.49 | 3232.49 | 302.13 | 14.68
26 | 030701003026 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D80Q4 QL=8.0kw QR=9.0kw | 1.名称：天花板嵌入式室内机 2.规格、型号：D80Q4 QL=8.0kw QR=9.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 4255.49 | 17021.96 | 1208.52 | 58.72
27 | 030701003027 | 室内机自由静压风管机(重力排水) D125T2 QL=12.5kw QR=14.0kw | 1.名称：室内机自由静压风管机(重力排水) 2.规格、型号：D125T2 QL=12.5kw QR=14.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 6 | 5417.99 | 32507.94 | 1812.78 | 88.08
28 | 030701003028 | 室内机自由静压风管机(重力排水) D140T2 QL=14.0kw QR=16.0kw | 1.名称：室内机自由静压风管机(重力排水) 2.规格、型号：D140T2 QL=14.0kw QR=16.0kw 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 5901.59 | 11803.18 | 604.26 | 29.36
29 | 031002002029 | 设备支架制作安装 | 1.名称：设备支架制作安装 2.材质：钢材综合 3.除锈、刷油：人工除锈、刷红丹二遍、刷调和漆二遍 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | Kg | 1200 | 15.12 | 18144.00 | 8904.00 | 480.00
30 | 030701003030 | 分体空调壁挂式室内机 2HP QL=3.6kw QR=4.0kw | 1.名称：分体空调 2.型号、规格： 2HP QL=3.6kw QR=4.0kw 3.安装形式：壁挂 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 3149.65 | 6299.30 | 262.80
31 | 031001004031 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ6.4mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ6.4mm，壁厚0.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 215.98 | 24.72 | 5339.03 | 2341.22 | 30.24
32 | 031001004032 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ9.52mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ9.52mm，壁厚0.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 562.78 | 37.52 | 21115.51 | 8351.66 | 90.04
33 | 031001004033 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ12.7mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ12.7mm，壁厚0.8mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 314.12 | 46.66 | 14656.84 | 4661.54 | 50.26
34 | 031001004034 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ15.9mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ15.9mm，壁厚0.9mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 494.53 | 63.59 | 31447.16 | 8135.02 | 89.02
35 | 031001004035 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ19.1mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ19.1mm，壁厚1.0mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 180.48 | 75.21 | 13573.90 | 3273.91 | 45.12
36 | 031001004036 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ22.2mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ22.2mm，壁厚1.1mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 334.22 | 97.04 | 32432.71 | 6764.61 | 93.58
37 | 031001004037 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ25.4mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ25.4mm，壁厚1.1mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 43.55 | 107.96 | 4701.66 | 881.45 | 12.19
38 | 031001004038 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ28.6mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ28.6mm，壁厚1.2mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 54.59 | 118.24 | 6454.72 | 1104.90 | 15.29
39 | 031001004039 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ31.8mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ31.8mm，壁厚1.4mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 72.14 | 129.71 | 9357.28 | 1488.97 | 21.64
40 | 031001004040 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ38.1mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ38.1mm，壁厚1.4mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 106.25 | 160.67 | 17071.19 | 2227.00 | 37.19
41 | 031001004041 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ41.3mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ41.3mm，壁厚1.5mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 3.6 | 194.94 | 701.78 | 76.36 | 1.33
42 | 031001004042 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ44.5mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ44.5mm，壁厚1.5mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 264.46 | 208.82 | 55224.54 | 5609.20 | 97.85
43 | 030804010043 | 铜分歧器 Φ≤9.52mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤9.52mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 45 | 46.04 | 2071.80 | 259.65
44 | 030804010044 | 铜分歧器 Φ≤12.7mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤12.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 29 | 52.58 | 1524.82 | 167.33
45 | 030804010045 | 铜分歧器 Φ≤15.9mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤15.9mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 23 | 61.82 | 1421.86 | 196.42
46 | 030804010046 | 铜分歧器 Φ≤19.1mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤19.1mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 47 | 74.45 | 3499.15 | 602.54
47 | 030804010047 | 铜分歧器 Φ≤22.2mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤22.2mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 71 | 89.71 | 6369.41 | 1358.23
48 | 030804010048 | 铜分歧器 Φ≤28.6mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤28.6mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 25 | 100.62 | 2515.50 | 478.25
49 | 030804010049 | 铜分歧器 Φ≤31.8mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤31.8mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 16 | 117.78 | 1884.48 | 421.44
50 | 030804010050 | 铜分歧器 Φ≤38.1mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤38.1mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 31 | 123.23 | 3820.13 | 816.54
51 | 030804010051 | 铜分歧器 Φ≤44.5mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤44.5mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 53 | 134.74 | 7141.22 | 1689.64
52 | 031001006052 | UPVC冷凝水管 φ25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：φ25，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 603.45 | 12.95 | 7814.68 | 4821.57
53 | 031001006053 | UPVC冷凝水管 φ32 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：φ32，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 92.79 | 16.81 | 1559.80 | 876.87
54 | 031001006054 | UPVC冷凝水管 φ40 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：φ40，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 204.27 | 19.71 | 4026.16 | 2101.94
55 | 031001006055 | UPVC冷凝水管 φ50 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：φ50，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 33.97 | 24.07 | 817.66 | 393.03
56 | 031208002056 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 15mm(铜管直径Φ≤19.1mm) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：15mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 1767.89 | 9.53 | 16847.99 | 5303.67
57 | 031208002057 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 20mm(铜管直径19.1mm＜Φ≤44.5mm) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：20mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 879.81 | 10.96 | 9642.72 | 2639.43
58 | 031208002058 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 10mm(冷凝水管保温) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：10mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 934.48 | 8.76 | 8186.04 | 2803.44
59 | 030703020059 | 阻抗复合型消声器 400×320×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：400×320×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 3 | 749.63 | 2248.89 | 529.20
60 | 030703020060 | 阻抗复合型消声器 500×200×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：500×200×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 768.23 | 1536.46 | 352.80
61 | 030703020061 | 阻抗复合型消声器 500×250×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：500×250×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 8 | 805.43 | 6443.44 | 1411.20
62 | 030703020062 | 阻抗复合型消声器 500×320×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：500×320×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 7 | 842.63 | 5898.41 | 1234.80
63 | 030703020063 | 阻抗复合型消声器 630×200×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：630×200×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 13 | 917.03 | 11921.39 | 2293.20
64 | 030703020064 | 阻抗复合型消声器 630×250×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：630×250×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 944.93 | 5669.58 | 1058.40
65 | 030703020065 | 阻抗复合型消声器 800×200×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：800×200×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 972.83 | 972.83 | 176.40
66 | 030703020066 | 阻抗复合型消声器 800×250×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：800×250×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 991.43 | 1982.86 | 352.80
67 | 030703020067 | 阻抗复合型消声器 1000×200×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：1000×200×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 1298.88 | 1298.88 | 249.78
68 | 030702001068 | 镀锌钢板风管 δ=0.5mm B≤320 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：≤320mm 4.板材厚度：0.5mm 5.接口形式：法兰 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 234.15 | 180.61 | 42289.83 | 20623.93 | 955.33
69 | 030702001069 | 镀锌钢板风管 δ=0.6mm B≤450 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：≤450mm 4.板材厚度：0.6mm 5.接口形式：法兰 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 88.43 | 139.62 | 12346.60 | 5671.02 | 189.24
70 | 030702001070 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm B≤1000 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：≤1000mm 4.板材厚度：0.75mm 5.接口形式：法兰 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 1073.89 | 120.19 | 129070.84 | 51750.76 | 1245.71
71 | 030702001071 | 镀锌钢板风管 δ=1.0mm B≤1500 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长：≤1500mm 4.板材厚度：1.0mm 5.接口形式：法兰 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 494.48 | 133.41 | 65968.58 | 25114.64 | 534.04
72 | 030703019072 | 风管软接制作安装 | 1.名称：风管软接制作安装 2.材质：防火帆布 3.规格：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 54.2 | 420.95 | 22815.49 | 9479.58 | 98.10
73 | 030704002073 | 风管漏风试验 | 1.名称：风管漏风试验 2.内容：漏风检测 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 1890.95 | 3.96 | 7488.16 | 5502.66 | 189.10
74 | 031208003074 | 通风管道难燃B1级闭孔橡塑复合保温 | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑复合保温 2.绝热厚度：详设计 3.其他：湿阻因子20000，导热系数0.033W/（m.k）(0℃时)，撕裂强度≥13N/CM，燃烧性能为B1级 | m3 | 37.82 | 1568.82 | 59332.77 | 21078.60
75 | 030703011075 | 单层活动百叶风口(回风) 1500×200 | 1.名称：单层活动百叶风口(回风) 2.规格型号： 1500×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 58 | 247.80 | 14372.40 | 3154.62 | 8.12
76 | 030703011076 | 单层活动百叶风口(回风) 450×200 | 1.名称：单层活动百叶风口(回风) 2.规格型号：450×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 12 | 99.15 | 1189.80 | 498.96 | 1.68
77 | 030703011077 | 单层活动百叶风口(回风) 600×200 | 1.名称：单层活动百叶风口(回风) 2.规格型号： 600×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 11 | 114.18 | 1255.98 | 457.38 | 1.54
78 | 030703011078 | 单层活动百叶风口(回风) 800×200 | 1.名称：单层活动百叶风口(回风) 2.规格型号： 800×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 25 | 150.06 | 3751.50 | 1202.25 | 3.50
79 | 030703011079 | 单层活动百叶风口(回风) 1000×200 | 1.名称：单层活动百叶风口(回风) 2.规格型号： 1000×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 34 | 200.83 | 6828.22 | 1849.26 | 4.76
80 | 030703011080 | 单层活动百叶风口(回风) 1300×200 | 1.名称：单层活动百叶风口(回风) 2.规格型号： 1300×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 8 | 200.83 | 1606.64 | 435.12 | 1.12
81 | 030703011081 | 单层活动百叶风口 600×400 | 1.名称：单层活动百叶风口 2.规格型号： 600×400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 114.25 | 114.25 | 21.21 | 0.14
82 | 030703011082 | 单层活动百叶风口 1000×400 | 1.名称：单层活动百叶风口 2.规格型号： 1000×400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 9 | 200.83 | 1807.47 | 489.51 | 1.26
83 | 030703011083 | 双层百叶风口（SB） 120×100 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：120×100 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 36.11 | 36.11 | 16.59 | 0.14
84 | 030703011084 | 双层百叶风口（SB） 150×150 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：150×150 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 41.75 | 250.50 | 99.54 | 0.84
85 | 030703011085 | 双层百叶风口（SB） 200×100 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：200×100 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 22 | 40.81 | 897.82 | 364.98 | 3.08
86 | 030703011086 | 双层百叶风口（SB） 200×150 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：200×150 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 39 | 47.38 | 1847.82 | 647.01 | 5.46
87 | 030703011087 | 双层百叶风口（SB） 200×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：200×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 10 | 51.14 | 511.40 | 165.90 | 1.40
88 | 030703011088 | 双层百叶风口（SB） 250×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：250×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 3 | 51.14 | 153.42 | 49.77 | 0.42
89 | 030703011089 | 双层百叶风口（SB） 300×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：300×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 49 | 63.53 | 3112.97 | 1039.29 | 6.86
90 | 030703011090 | 双层百叶风口（SB） 400×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：400×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 70 | 93.51 | 6545.70 | 2910.60 | 9.80
91 | 030703011091 | 双层百叶风口（SB） 400×250 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：400×250 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 3 | 97.27 | 291.81 | 124.74 | 0.42
92 | 030703011092 | 双层百叶风口（SB） 500×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号： 500×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 82 | 105.72 | 8669.04 | 3409.56 | 11.48
93 | 030703011093 | 双层百叶风口（SB） 500×250 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：500×250 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5 | 108.54 | 542.70 | 207.90 | 0.70
94 | 030703011094 | 双层百叶风口（SB） 550×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：550×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 104.78 | 628.68 | 249.48 | 0.84
95 | 030703011095 | 双层百叶风口（SB） 600×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：600×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 10 | 124.51 | 1245.10 | 415.80 | 1.40
96 | 030703011096 | 双层百叶风口（SB） 800×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：800×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 99.22 | 198.44 | 42.42 | 0.28
97 | 030703011097 | 双层百叶风口（SB） 1000×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：1000×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 11 | 229.95 | 2529.45 | 598.29 | 1.54
98 | 030703011098 | 双层百叶风口（SB） 1200×180 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：1200×180 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 229.95 | 919.80 | 217.56 | 0.56
99 | 030703011099 | 双层百叶风口（SB） 1200×200 | 1.名称：双层百叶风口（SB） 2.规格型号：1200×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5 | 229.95 | 1149.75 | 271.95 | 0.70
100 | 030703001100 | 电动调节阀 500×200 | 1.名称：电动调节阀 2.规格： 500×200 3.类型：碳钢；含检查接线 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 263.93 | 527.86 | 92.40 | 8.64
101 | 030703001101 | 电动调节阀 500×250 | 1.名称：电动调节阀 2.规格： 500×250 3.类型：碳钢；含检查接线 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 8 | 278.02 | 2224.16 | 369.60 | 34.56
102 | 030703001102 | 电动调节阀 500×320 | 1.名称：电动调节阀 2.规格： 500×320 3.类型：碳钢；含检查接线 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 310.90 | 310.90 | 46.20 | 4.32
103 | 030703001103 | 电动调节阀 630×200 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：630×200 3.类型：碳钢；含检查接线 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 292.11 | 1752.66 | 277.20 | 25.92
104 | 030703001104 | 电动调节阀 630×250 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：630×250 3.类型：碳钢；含检查接线 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5 | 320.29 | 1601.45 | 231.00 | 21.60
105 | 030703001105 | 调节阀 120×120 | 1.名称：调节阀 2.规格：120×120 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 8 | 67.17 | 537.36 | 173.04 | 1.12
106 | 030703001106 | 调节阀 160×120 | 1.名称：调节阀 2.规格：160×120 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 20 | 70.93 | 1418.60 | 432.60 | 2.80
107 | 030703001107 | 调节阀 200×120 | 1.名称：调节阀 2.规格：200×120 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 42 | 76.57 | 3215.94 | 908.46 | 5.88
108 | 030703001108 | 调节阀 200×160 | 1.名称：调节阀 2.规格：200×160 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 78.45 | 156.90 | 43.26 | 0.28
109 | 030703001109 | 调节阀 200×200 | 1.名称：调节阀 2.规格：200×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 11 | 85.02 | 935.22 | 237.93 | 1.54
110 | 030703001110 | 调节阀 250×200 | 1.名称：调节阀 2.规格：250×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 116.45 | 116.45 | 30.87 | 2.84
111 | 030703001111 | 调节阀 320×200 | 1.名称：调节阀 2.规格：320×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 3 | 128.67 | 386.01 | 92.61 | 8.52
112 | 030703001112 | 70℃常开防火阀 200×200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：200×200 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 194.62 | 194.62 | 73.71 | 4.32
113 | 030703001113 | 70℃常开防火阀 500×200 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500×200 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 269.77 | 269.77 | 73.71 | 4.32
114 | 030703001114 | 70℃常开防火阀 500×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500×250 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 279.16 | 1116.64 | 294.84 | 17.28
115 | 030703001115 | 70℃常开防火阀 500×320 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：500×320 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 3 | 298.88 | 896.64 | 221.13 | 12.96
116 | 030703001116 | 70℃常开防火阀 630×250 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：630×250 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 332.70 | 665.40 | 147.42 | 8.64
117 | 030703011117 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 1000×250 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格型号：1000×250 3.材质：详设计 带不锈钢防鼠防虫网 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 11 | 146.30 | 1609.30 | 528.99 | 1.54
118 | 030703011118 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 1000×320 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格型号：1000×320 3.材质：详设计 带不锈钢防鼠防虫网 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 11 | 165.14 | 1816.54 | 598.29 | 1.54
119 | 030411004119 | 空调控制线 RVVP-2*0.75 | 1.名称：空调控制线 2.配线形式：穿管敷设 3.型号、规格：RVVP-2*0.75 4.材质：铜质 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 1323.35 | 4.99 | 6603.52 | 820.48
120 | 030411001120 | 电气配管 PVC20 | 1.名称:电气配管 2.材质规格：PVC20 3.配置形式：明敷、暗敷综合考虑 4.含支架制作、安装，穿墙的预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等费用包含在内，穿引线、过线盒及面板等其他附件综合考虑 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 1323.35 | 16.12 | 21332.40 | 10547.10
121 | 030404034097 | 空调控制面板 | 1.名称：空调控制面板 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装方式：底边距地1.3米暗装 4.现场配合剔槽，恢复 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 99 | 46.56 | 4609.44 | 629.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1999332.29 | 336728.09 | 7459.84
通风工程
122 | 030108003121 | 消防高温排烟风机 PY-1FZ-1 风量18000 | 1.名称: 消防高温排烟风机 PY-1FZ-1 2.型号、规格：HTF-Ⅰ-№6.5 风量(m^3/h):18000,全压(Pa):620, 功率(KW):5.5,电压(V):380,转速(rpm):1450, 噪音(dB(A)):88, 3.质量：重量(kg):150 4.安装方式：落地安装 5.减振底座形式、数量：风机配套 6.灌浆配合比：详设计 7.电机检查接线、带负荷调试，单机试运转要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 5086.37 | 5086.37 | 177.42 | 12.92
123 | 030404033122 | 吸顶式房间通风器 TFQ1 HVD-150S | 1.名称：吸顶式房间通风器 TFQ1 2.型号、规格：HVD-150S，风量:150m3/h,功率(W):20,全压(Pa):100,噪声(dB(A)):32 3.安装方式：嵌入式安装 4.单体调试 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 60 | 172.76 | 10365.60 | 3796.20
124 | 030404033123 | 吸顶式房间通风器 TFQ2 HVD-400H | 1.名称：吸顶式房间通风器 TFQ2 2.型号、规格：HVD-400H，风量:400m3/h,功率(W):40,全压(Pa):200,噪声(dB(A)):36 3.安装方式：嵌入式安装 4.单体调试 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 3 | 233.21 | 699.63 | 189.81
125 | 030108003124 | 轴流式通风机 PF-1 | 1.名称：防爆轴流式通风机 PF-1 2.规格：BT35-11-№3.55 风量(m³/h)：6542，风压 372Pa，电功率(KW)：1.1，电源：220-50HZ 转速(rpm):2900,效率(η):0.88 3.安装形式：吊装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 2197.54 | 2197.54 | 127.71
126 | 030108003125 | 防爆轴流式通风机 PF-2 | 1.名称：防爆轴流式通风机 PF-2 2.规格：BT35-11-№3.55 风量(m³/h)：6542，风压 372Pa，电功率(KW)：1.1，电源：220-50HZ 转速(rpm):2900,效率(η):0.88 3.安装形式：吊装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 2569.54 | 2569.54 | 127.71
127 | 030108003126 | 方形壁式轴流式风机 PF-3/4 | 1.名称：方形壁式轴流式风机 PF-3/4 2.规格：WEX-280-0.025 风量(m^3/h):1092,全压(Pa):45,功率(KW):0.025,电压(V):220,转速(rpm):1450 带防雨弯头 3.安装形式：贴梁嵌墙安装 4.质量：详设计 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 802.54 | 1605.08 | 255.42
128 | 030703020127 | 阻抗复合型消声器 630×200×1000 | 1.名称：阻抗复合型消声器 2.规格：630×200×1000 3.材质：钢制 4.形式：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 917.03 | 1834.06 | 352.80
129 | 030307005128 | 设备支架制作安装 | 1.名称：风机、消声器、静压箱等设备支吊架 2.材质：碳钢 3.支架每组质量：详设计 4、包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆、防腐满足设计及规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | Kg | 40.0 | 19.73 | 789.20 | 347.60 | 16.00
130 | 030702001129 | 镀锌钢板风管 φ≤320 δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：圆形 4.规格：φ≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.用途：用于排风系统 7.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 8.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 9.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 47.23 | 198.18 | 9360.04 | 5546.22 | 167.19
131 | 030702001130 | 镀锌钢板风管 B≤320mm δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：矩形 4.规格：长边尺寸≤320mm 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.用途：用于排风系统 7.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 8.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 9.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 35.51 | 180.61 | 6413.46 | 3127.72 | 144.88
132 | 030702001131 | 镀锌钢板风管 B≤450mm δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：矩形 4.规格：长边尺寸≤450mm 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.用途：用于排风系统 7.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 8.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 9.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 26.08 | 135.91 | 3544.53 | 1672.51 | 55.81
133 | 030702001132 | 镀锌钢板风管 B≤630mm δ=0.6mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板，镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 3.形状：矩形 4.规格：长边尺寸≤630mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.用途：用于排风系统 7.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 8.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 9.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 71.24 | 114.61 | 8164.82 | 3433.06 | 82.64
134 | 030702001133 | 镀锌钢板风管 B≤1000 δ=0.75mm | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.规格：风管长边尺寸≤1000mm 4.板材厚度：0.75mm 5.接口形式：法兰 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 121.95 | 120.19 | 14657.17 | 5876.77 | 141.46
135 | 030703019134 | 风机软接 | 1.名称：风机软接 2.材质、类型、规格：详设计 3.软接头防火、保温：综合考虑 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | m2 | 2.42 | 420.95 | 1018.70 | 423.26 | 4.38
136 | 030704002135 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称：风管漏光试验、漏风试验 2.试验要求：满足设计及相关规范要求 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 304.43 | 3.96 | 1205.54 | 885.89 | 30.44
137 | 030703011136 | 单层活动百叶风口 800×700mm | 1.名称：单层活动百叶风口 2.规格型号：800×700mm 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 277.86 | 277.86 | 54.39 | 0.14
138 | 030703011137 | 百叶风口 200×150 | 1.名称：百叶风口 2.规格型号：200×150 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 47.38 | 47.38 | 16.59 | 0.14
139 | 030703011138 | 百叶风口 300×200 | 1.名称：百叶风口 2.规格型号：300×200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 63.53 | 381.18 | 127.26 | 0.84
140 | 030703011139 | 百叶风口 800×600 | 1.名称：百叶风口 2.规格型号：800×600 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 277.86 | 277.86 | 54.39 | 0.14
141 | 030703001140 | 70℃常开防火阀 φ100 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：φ100 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 143.90 | 575.60 | 294.84 | 17.28
142 | 030703001141 | 70℃常开防火阀 200×160 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：200×160 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 10 | 171.14 | 1711.40 | 737.10 | 43.20
143 | 030703001142 | 70℃常开防火阀 630×200 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：630×200 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 312.03 | 312.03 | 73.71 | 4.32
144 | 030703001143 | 70℃防火阀 800×320 | 1.名称：70℃防火阀 2.规格：800×320 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 451.58 | 451.58 | 119.91 | 5.68
145 | 030703001144 | 150℃防火阀 800×400 | 1.名称：150℃防火阀 2.规格：800×400 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 451.58 | 451.58 | 119.91 | 5.68
146 | 030703001145 | 280℃防火阀 630×500 | 1.名称：280℃防火阀 2.规格：630×500 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 500.42 | 500.42 | 119.91 | 5.68
147 | 030703001146 | 280℃防火阀 1000×320 | 1.名称：280℃防火阀 2.规格：1000×320 3.类型：碳钢 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 2 | 542.69 | 1085.38 | 239.82 | 11.36
148 | 030703001147 | 止回阀 630*500 | 1.名称：止回阀 2.规格：630×500 3.类型：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 354.63 | 354.63 | 51.45 | 5.68
149 | 030703001148 | 止回阀 800*400 | 1.名称：止回阀 2.规格：800×400 3.类型：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 373.41 | 373.41 | 51.45 | 5.68
150 | 030703013149 | 不锈钢防雨帽 ∅110 | 1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：∅110 带防虫网 3.质量、类型：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 19 | 9.30 | 176.70
151 | 030703013150 | 不锈钢防雨帽 ∅150 | 1.名称：不锈钢防雨帽 2.规格：∅150 带防虫网 3.质量、类型：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 10 | 13.95 | 139.50
152 | 030703011151 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 400×200 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格型号：400×200 3.材质：详设计 带不锈钢防鼠防虫网 4.未尽事宜满足设详设计计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 65.41 | 65.41 | 21.21 | 0.14
153 | 030703011152 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 1000×250 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格型号：1000×250 3.材质：详设计 带不锈钢防鼠防虫网 4.未尽事宜满足设详设计计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 146.30 | 146.30 | 48.09 | 0.14
154 | 030703011153 | 单层防雨百叶风口 φ150mm | 1.名称：单层防雨百叶风口 2.规格：φ150mm 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 3 | 30.59 | 91.77 | 44.79 | 0.42
155 | 030703011154 | 防雨百叶风口 160*160mm | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：160*160mm 带防鼠防虫网 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 52.19 | 52.19 | 14.93 | 0.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 76983.46 | 28529.85 | 762.38
合 计 | [6 empty] | 2076315.75 | 365257.94 | 8222.22

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程‖通~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程【通风空调工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007162 | 高层施工增加费 |  | 项 | 1 | 6455.39 | 6455.39 | 6080.84
|  | 小计 |  |  |  |  | 6455.39 | 6080.84
专业措施项目
2 | 031301017163 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 11870.49 | 11870.49 | 4256.58 | 608.08
3 | 031301018164 | 其他措施 |  | 项 | 1 | 20773.37 | 20773.37 | 7449.02 | 7449.02
|  | 小计 |  |  |  |  | 32643.86 | 11705.60 | 8057.10
合 计 | [6 empty] | 39099.25 | 17786.44 | 8057.10

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【安装工程‖通风~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程【通风空调工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001155 | 安全文明施工费 |  |  | 66591.70
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2474.69
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 7199.10
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 42294.73
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 14623.18
2 | 031302002156 | 夜间施工增加费
3 | 031302003157 | 非夜间施工增加
4 | 031302004158 | 二次搬运费
5 | 031302005159 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006160 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008161 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 66591.70

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程‖通风~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程【通风空调工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 109100.34 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 109100.34 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程‖通风空调工~
暂列金额明细表
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程【通风空调工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 109100.34
合 计 |  |  | 109100.34 | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：泸州盛江投资发展有限公司等四家企业办公阵地搬迁改造项目-通风空调专业分包工程\单项工程1\安装工程【通风空调工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 分体空调室外机 2HP QL=8.0kw QR=9.0kw | 台 | 2 |  |  | 5000.00
2 | 室外机 400(14)W QL=40.0kw QR=45.0kw | 台 | 1 |  |  | 18000.00
3 | 室外机 504(18)W QL=50.4kw QR=56.5kw | 台 | 1 |  |  | 23000.00
4 | 室外机 615(22)W QL=61.5kw QR=69.0kw | 台 | 2 |  |  | 29000.00
5 | 室外机 735(26)W QL=73.5kw QR=81.5kw | 台 | 1 |  |  | 33000.00
6 | 室外机 850(30)W QL=85.0kw QR=95.0kw | 台 | 2 |  |  | 36000.00
7 | 室外机 952(34)W QL=95.2kw QR=106.0kw | 台 | 1 |  |  | 39000.00
8 | 室外机 1010(36)W QL=101.0kw QR=112.0kw | 台 | 6 |  |  | 42000.00
9 | 全热交换器 XFHQ-20DZ/S-C | 台 | 1 |  |  | 3200.00
10 | 全热交换器 XFHQ-25DZ/S-C | 台 | 3 |  |  | 4390.00
11 | 全热交换器 XFHQ-30DZ/S-C | 台 | 4 |  |  | 4950.00
12 | 新风换气机 XF-D50 | 台 | 3 |  |  | 5960.00
13 | 新风机四向抗震支架 | 付 | 11 |  |  | 475.00
14 | 静压箱 800×1200×600 | 个 | 9 |  |  | 864.00
15 | 弹簧减震器 | 个 | 48 |  |  | 10.00
16 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) D25T3 QL=2.5kw QR=2.8kw | 台 | 12 |  |  | 1970.00
17 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) D36T3 QL=3.6kw QR=4.0kw | 台 | 11 |  |  | 2670.00
18 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵) D45T3 QL=4.5kw QR=5.0kw | 台 | 6 |  |  | 2980.00
19 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D56T3 QL=5.6kw QR=6.3kw | 台 | 19 |  |  | 3320.00
20 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D63T3 QL=6.3kw QR=7.1kw | 台 | 12 |  |  | 3410.00
21 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D71T3 QL=7.1kw QR=8.0kw | 台 | 22 |  |  | 3630.00
22 | 室内机Air C+薄型风管机(重力排水)D80T3 QL=8.0kw QR=9.0kw | 台 | 49 |  |  | 3710.00
23 | 室内机Air C+薄型风管机(直流排水泵)D100T3 QL=10.0kw QR=11.2kw | 台 | 6 |  |  | 4330.00
24 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D112Q4 QL=11.2kw QR=12.5kw | 台 | 13 |  |  | 4680.00
25 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D28Q4 QL=2.8kw QR=3.2kw | 台 | 2 |  |  | 2280.00
26 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D36Q4 QL=3.6kw QR=4.0kw | 台 | 1 |  |  | 2980.00
27 | 室内机环形出风嵌入式室内机 D80Q4 QL=8.0kw QR=9.0kw | 台 | 4 |  |  | 4080.00
28 | 室内机自由静压风管机(重力排水) D125T2 QL=12.5kw QR=14.0kw | 台 | 6 |  |  | 5330.00
29 | 室内机自由静压风管机(重力排水) D140T2 QL=14.0kw QR=16.0kw | 台 | 2 |  |  | 5850.00
30 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 26.164 |  |  | 15.00
31 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 18.6 |  |  | 17.00
32 | 分体空调壁挂式室内机 2HP QL=3.6kw QR=4.0kw | 套 | 2 |  |  | 3200.00
33 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ6.4mm | m | 221.38 |  |  | 9.84
34 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ9.52mm | m | 574.036 |  |  | 17.63
35 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ12.7mm | m | 320.402 |  |  | 27.27
36 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ15.9mm | m | 504.421 |  |  | 42.64
37 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ19.1mm | m | 182.646 |  |  | 51.56
38 | 铜管管件 Φ19.1mm | 个 | 22.078 |  |  | 8.91
39 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ22.2mm | m | 337.562 |  |  | 72.16
40 | 铜管管件 Φ22.2mm | 个 | 39.436 |  |  | 9.80
41 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ25.4mm | m | 43.986 |  |  | 83.23
42 | 铜管管件 Φ25.4mm | 个 | 6.241 |  |  | 12.02
43 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ28.6mm | m | 55.136 |  |  | 94.19
44 | 铜管管件 Φ28.6mm | 个 | 6.771 |  |  | 13.71
45 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ31.8mm | m | 72.861 |  |  | 105.06
46 | 铜管管件 Φ31.8mm | 个 | 9.784 |  |  | 15.59
47 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ38.1mm | m | 107.313 |  |  | 137.04
48 | 铜管管件 Φ38.1mm | 个 | 15.064 |  |  | 17.93
49 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ41.3mm | m | 3.636 |  |  | 171.07
50 | 铜管管件 Φ41.3mm | 个 | 0.554 |  |  | 28.26
51 | 铜分歧器 Φ≤9.52mm | 个 | 45.9 |  |  | 40.25
52 | 分歧管 Φ≤12.7mm | 个 | 29.58 |  |  | 47.15
53 | 分歧管 Φ≤15.9mm | 个 | 23.46 |  |  | 52.90
54 | 铜分歧器 Φ≤19.1mm | 个 | 47.94 |  |  | 59.80
55 | 铜分歧器 Φ≤22.2mm | 个 | 72.42 |  |  | 66.70
56 | 分歧管 Φ≤28.6mm | 个 | 25.5 |  |  | 78.20
57 | 铜分歧器 Φ≤31.8mm | 个 | 16.32 |  |  | 85.10
58 | 铜分歧器 Φ≤38.1mm | 个 | 31.62 |  |  | 90.85
59 | 铜分歧器 Φ≤41.3mm | 个 | 54.06 |  |  | 94.30
60 | UPVC冷凝水管 φ25 | m | 616.726 |  |  | 2.40
61 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 UPVC φ25 | 个 | 350.001 |  |  | 0.80
62 | UPVC冷凝水管 φ32 | m | 94.646 |  |  | 3.79
63 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 φ32 | 个 | 63.097 |  |  | 1.74
64 | UPVC冷凝水管 φ40×3.0 | m | 208.355 |  |  | 5.50
65 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 φ40×3.0 | 个 | 112.961 |  |  | 2.50
66 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 15mm | m | 1820.927 |  |  | 5.50
67 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 20mm | m | 906.204 |  |  | 7.00
68 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 10mm | m | 962.514 |  |  | 4.70
69 | 阻抗复合型消声器 500×250×1000 | 节 | 8 |  |  | 540.00
70 | 阻抗复合型消声器 630×200×1000 | 节 | 15 |  |  | 660.00
71 | 镀锌钢板风管 δ=0.5mm | m2 | 266.463 |  |  | 17.54
72 | 镀锌钢板风管 δ=0.6mm | m2 | 100.633 |  |  | 21.05
73 | 镀锌钢板风管 δ=0.75mm | m2 | 1222.087 |  |  | 26.32
74 | 镀锌钢板风管 δ=1.0mm | m2 | 562.718 |  |  | 35.09
75 | 风管软接 | m2 | 54.2 |  |  | 30.00
76 | 难燃B1级闭孔橡塑板 | m3 | 40.846 |  |  | 780.00
77 | 电动调节阀 500×250 | 个 | 8.08 |  |  | 195.00
78 | 铜芯多股绝缘电线 RVVP-2*0.75 | m | 1429.218 |  |  | 4.06
79 | 刚性阻燃管 PVC20 | m | 1402.751 |  |  | 2.90
80 | 吸顶式房间通风器 TFQ1 HVD-150S | 台 | 60 |  |  | 95.00
81 | 吸顶式房间通风器 TFQ2 HVD-400H | 台 | 3 |  |  | 160.00
82 | 角钢 | kg | 43.2 |  |  | 3.24
83 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 123.837 |  |  | 17.54
84 | 帆布软接 | m2 | 2.42 |  |  | 30.00
85 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 1000×250 | 个 | 12.12 |  |  | 81.00
86 | 不锈钢防雨帽 ∅110 | 个 | 19 |  |  | 10.00
87 | 调节阀 200×160 | 个 | 2.02 |  |  | 38.00
88 | 阻抗复合型消声器 400×320×1000 | 节 | 3 |  |  | 480.00
89 | 阻抗复合型消声器 500×200×1000 | 节 | 2 |  |  | 500.00
90 | 阻抗复合型消声器 500×320×1000 | 节 | 7 |  |  | 580.00
91 | 阻抗复合型消声器 630×250×1000 | 节 | 6 |  |  | 690.00
92 | 阻抗复合型消声器 800×200×1000 | 节 | 1 |  |  | 720.00
93 | 阻抗复合型消声器 1000×200×1000 | 节 | 1 |  |  | 950.00
94 | 双层百叶风口（SB） 120×100 | 个 | 1.01 |  |  | 12.00
95 | 双层百叶风口（SB） 150×150 | 个 | 6.06 |  |  | 18.00
96 | 双层百叶风口（SB） 200×100 | 个 | 22.22 |  |  | 17.00
97 | 双层百叶风口（SB） 200×150 | 个 | 39.39 |  |  | 24.00
98 | 双层百叶风口（SB） 250×200 | 个 | 3.03 |  |  | 28.00
99 | 双层百叶风口（SB） 400*250 | 个 | 3.03 |  |  | 40.00
100 | 双层百叶风口（SB） 500*250 | 个 | 5.05 |  |  | 52.00
101 | 电动调节阀 500×200 | 个 | 2.02 |  |  | 180.00
102 | 电动调节阀 500×320 | 个 | 1.01 |  |  | 230.00
103 | 电动调节阀 630×200 | 个 | 6.06 |  |  | 210.00
104 | 电动调节阀 630×250 | 个 | 5.05 |  |  | 240.00
105 | 调节阀 120×120 | 个 | 8.08 |  |  | 26.00
106 | 调节阀 160×120 | 个 | 20.2 |  |  | 30.00
107 | 调节阀 200×120 | 个 | 42.42 |  |  | 36.00
108 | 调节阀 200×200 | 个 | 11.11 |  |  | 45.00
109 | 调节阀 250×200 | 个 | 1.01 |  |  | 59.00
110 | 调节阀 320×200 | 个 | 3.03 |  |  | 72.00
111 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 1000×320 | 个 | 11.11 |  |  | 90.00
112 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | m2 | 81.071 |  |  | 21.05
113 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 138.779 |  |  | 26.32
114 | 单层活动百叶风口 800×700mm | 个 | 1.01 |  |  | 210.00
115 | 百叶风口 200×150 | 个 | 1.01 |  |  | 24.00
116 | 百叶风口 300×200 | 个 | 6.06 |  |  | 34.00
117 | 70℃常开防火阀 200×160 | 个 | 10.1 |  |  | 43.00
118 | 70℃常开防火阀φ100 | 个 | 4.04 |  |  | 14.00
119 | 70℃常开防火阀 630×200 | 个 | 1.01 |  |  | 193.00
120 | 70℃防火阀 800×320 | 个 | 1.01 |  |  | 268.00
121 | 不锈钢防雨帽 ∅150 | 个 | 10 |  |  | 15.00
122 | 轴流式通风机 PF-1 | 台 | 1 |  |  | 2180.00
123 | 防爆轴流式通风机 PF-2 | 台 | 1 |  |  | 2580.00
124 | 防雨百叶风口(带不锈钢防鼠防虫网) 400×200 | 个 | 1.01 |  |  | 36.00
125 | 单层防雨百叶风口 φ150mm | 个 | 3.03 |  |  | 8.00
126 | 防雨百叶风口 160*160mm | 个 | 1.01 |  |  | 31.00
127 | 消防高温排烟风机 风量18000 | 台 | 1 |  |  | 5200.00
128 | 百叶风口 800×600 | 个 | 1.01 |  |  | 210.00
129 | 280℃防火阀 630×500 | 个 | 1.01 |  |  | 320.00
130 | 280℃防火阀 1000×320 | 个 | 2.02 |  |  | 365.00
131 | 止回阀 630*500 | 个 | 1.01 |  |  | 260.00
132 | 单层活动百叶风口(回风) 800×200 | 个 | 25.25 |  |  | 85.00
133 | 单层活动百叶风口(回风) 1000×200 | 个 | 34.34 |  |  | 128.00
134 | 单层活动百叶风口(回风) 1500×200 | 个 | 58.58 |  |  | 178.00
135 | 百叶风口 450×200 | 个 | 12.12 |  |  | 42.00
136 | 百叶风口 600×200 | 个 | 11.11 |  |  | 58.00
137 | 双层百叶风口（SB） 300×200 | 个 | 49.49 |  |  | 34.00
138 | 双层百叶风口（SB） 550×200 | 个 | 6.06 |  |  | 48.00
139 | 双层百叶风口（SB） 600×200 | 个 | 10.1 |  |  | 69.00
140 | 双层百叶风口（SB） 400*200 | 个 | 70.7 |  |  | 36.00
141 | 双层百叶风口（SB） 500*200 | 个 | 82.82 |  |  | 49.00
142 | 双层百叶风口（SB） 1200×200 | 个 | 5.05 |  |  | 159.00
143 | 双层百叶风口（SB） 200×200 | 个 | 10.1 |  |  | 28.00
144 | UPVC冷凝水管 φ50×3.0 | m | 34.649 |  |  | 8.10
145 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 φ50×3.0 | 个 | 15.354 |  |  | 3.70
146 | 阻抗复合型消声器 800×250×1000 | 节 | 2 |  |  | 740.00
147 | 单层活动百叶风口(回风) 1300×200 | 个 | 8.08 |  |  | 128.00
148 | 单层活动百叶风口 600×400 | 个 | 1.01 |  |  | 88.00
149 | 单层活动百叶风口 1000×400 | 个 | 9.09 |  |  | 128.00
150 | 双层百叶风口（SB） 800×200 | 个 | 2.02 |  |  | 72.00
151 | 双层百叶风口（SB） 1000×200 | 个 | 11.11 |  |  | 159.00
152 | 双层百叶风口（SB） 1200×180 | 个 | 4.04 |  |  | 159.00
153 | 150℃防火阀 800×400 | 个 | 1.01 |  |  | 268.00
154 | 70℃常开防火阀 200×200 | 个 | 1.01 |  |  | 68.00
155 | 70℃常开防火阀 500×200 | 个 | 1.01 |  |  | 148.00
156 | 70℃常开防火阀 500×250 | 个 | 4.04 |  |  | 158.00
157 | 70℃常开防火阀 500×320 | 个 | 3.03 |  |  | 179.00
158 | 70℃常开防火阀 630×250 | 个 | 2.02 |  |  | 215.00
159 | 方形壁式轴流式风机 PF-3/4 | 台 | 2 |  |  | 680.00
160 | 止回阀 800*400 | 个 | 1.01 |  |  | 280.00
161 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ44.5mm | m | 267.105 |  |  | 185.20
162 | 铜管管件 Φ44.5mm | 个 | 40.72 |  |  | 32.50
163 | 空调控制面板 | 只 | 100.98 |  |  | 39.00