## B.1 工程项目招标控制价封面(封-2-1)【滨江商业综合体~
| 滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程 |  | 工程
招标控制价
招 标 人: |  | 泸州兴阳建川实业有限公司
（单位盖章）
2026-05-11
封-2

## E.1 建设项目招标控制价汇总表(表-02)【滨江商业综合体~
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 安装工程 | 398308.95 |  | 13378.62 | 5071.29
合 计 |  | 398308.95 |  | 13378.62 | 5071.29

## E.2 单项工程招标控制价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 暖通工程 | 398308.95 |  | 13378.62 | 5071.29
合 计 |  | 398308.95 |  | 13378.62 | 5071.29

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【暖通工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 327154.32
| 通风空调工程 | 309928.71
| 电气工程 | 12571.39
| 单价措施项目 | 4654.22
2 | 总价措施项目 | 14149.12 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13378.62 | -
3 | 其他项目 | 18000.00 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 18000.00 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 5071.29 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 364374.73 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 32793.73 | -
8 | 附加税 | 1140.49 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 398308.95

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
通风空调工程
1 | 030701003001 | 室外机 V140W QL=14.0kw QR=16.0kw | 1.名称：室外机 V140W 2.规格、型号：QL=14.0kw QR=16.0kw 制冷功率 3.75kW 制热功率 3.85kW 电压 220V 噪声 ≤56dB(A) 重量 75kg 充冷媒 R410A IPLV 7.3W/W APF 4.9W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2 | 7543.11 | 15086.22
2 | 030701003002 | 室外机 560(20)W QL=56.0kw QR=63.0kw | 1.名称：室外机 560(20)W 2.规格、型号： QL=56.0kw QR=63.0kw 制冷功率 15.7kW 制热功率 15.4kW 电压 380V 噪声 ≤46dB(A) 重量 265kg 充冷媒 R410A、 IPLV 8.95W/W APF 5.2W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 31411.07 | 31411.07
3 | 030701003003 | 室外机 785(28)W QL=78.5kw QR=87.5kw | 1.名称：室外机 785(28)W 2.规格、型号：QL=78.5kw QR=87.5kw 制冷功率 20.55kW 制热功率 20.79kW 电压 380V 噪声 ≤63dB(A) 重量 355kg 充冷媒 R410A IPLV 8.5W/W APF 4.8W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 41935.07 | 41935.07
4 | 030701003004 | 室外机 952(34)W QL=95.2kw QR=106.0kw | 1.名称：室外机 952(34)W 2.规格、型号：QL=95.2kw QR=106.0kw 制冷功率 25.7kW 制热功率 25.58kW 电压 380V 噪声 ≤66dB(A) 重量 410kg 充冷媒 R410A IPLV 8.25W/W APF 4.65W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 51056.80 | 51056.80
5 | 030701004005 | 室内机V8低静压风管机 D15T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D15T3 2.规格、型号：QL=1.5kw QR=1.8kw 额定功率 21W 电压 220V 风量 340m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤27dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1665.08 | 1665.08
6 | 030701004006 | 室内机V8低静压风管机 D25T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D25T3 2.规格、型号：QL=2.5kw QR=2.8kw 额定功率 28W 电压 220V 风量 460m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤30dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1703.48 | 1703.48
7 | 030701004007 | 室内机V8低静压风管机 D32T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D32T3 2.规格、型号：QL=3.2kw QR=3.6kw 额定功率 49W 电压 220V 风量 570m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤32dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1829.08 | 1829.08
8 | 030701004008 | 室内机V8低静压风管机 D36T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D36T3 2.规格、型号：QL=3.6kw QR=4.0kw 额定功率 49W 电压 220V 风量 570m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤32dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1842.68 | 1842.68
9 | 030701004009 | 室内机V8低静压风管机 D40T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D40T3 2.规格、型号：QL=4.0kw QR=4.5kw 额定功率 52W 电压 220V 风量 700m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤34dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1874.68 | 1874.68
10 | 030701004010 | 室内机V8低静压风管机 D45T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D45T3 2.规格、型号：QL=4.5kw QR=5.0kw 额定功率 80W 电压 220V 风量 790m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤36.5dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 1961.08 | 1961.08
11 | 030701004011 | 室内机V8低静压风管机 D56T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D56T3 2.规格、型号：QL=5.6kw QR=6.3kw 额定功率 100W 电压 220V 风量 1020m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤38dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 2070.68 | 2070.68
12 | 030701004012 | 室内机V8低静压风管机 D90T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D90T3 2.规格、型号：QL=9.0kw QR=10.0kw 额定功率 108W 电压 220V 风量 1420m3/h、机外静压 10~95Pa、 噪声 ≤39dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 12 | 2819.48 | 33833.76
13 | 030701004013 | 室内机V8低静压风管机 D125T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D125T3 2.规格、型号：QL=12.5kw QR=14.0kw 额定功率 170W 电压 220V 风量 2050m3/h、机外静压 10~95Pa、 噪声 ≤43dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4 | 3029.08 | 12116.32
14 | 030108003014 | 新风机 D140T1 QL=14.0kw QR=8.9kw | 1.名称：新风机 D140T1 2.规格、型号：QL=14.0kw QR=8.9kw 标准风量 1100m3/h、额定静压 150Pa、功率 165w、电压 220v、噪声 ≤44.5dB(A) 充装冷媒 R410A 3.安装形式：吊装 4.质量：40kg 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 3911.90 | 3911.90
15 | 030108003015 | 新风机 D560T1/XFSYN1-A QL=56.0kw QR=39.0kw | 1.名称：新风机 D560T1/XFSYN1-A 2.规格、型号：QL=56.0kw QR=39.0kw 标准风量 6200m3/h、额定静压 300Pa、功率 1330w、电压 220v、噪声 ≤56dB(A) 充装冷媒 R410A 3.安装形式：吊装 4.质量：164kg 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1 | 12125.66 | 12125.66
16 | 030703021016 | 静压箱 1000*1800*400mm | 1.名称：静压箱 2.规格：1000*1800*400mm 3.形式：详设计 4.材质：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 1504.05 | 1504.05
17 | 030815001017 | 设备支吊架制作、安装 | 1.名称：设备支吊架 2.支吊架形式：详设计 3.材质：型钢 4.制作、安装、除锈、防腐 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | kg | 135 | 15.84 | 2138.40
18 | 030702001018 | 镀锌矩形风管 B≤320 δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 29.24 | 154.58 | 4519.92
19 | 030702001019 | 镀锌矩形风管 B≤450 δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 7.74 | 116.13 | 898.85
20 | 030702001020 | 镀锌矩形风管 B≤630 δ=0.6mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤630 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 112.78 | 97.65 | 11012.97
21 | 030702001021 | 镀锌矩形风管 B≤1000 δ=0.75mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 122.13 | 102.21 | 12482.91
22 | 030702001022 | 镀锌矩形风管 B≤1500 δ=1.0mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1500 5.板材厚度：δ1.0mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 39.51 | 113.19 | 4472.14
23 | 030702001023 | 镀锌矩形风管 1600*400 δ=1.0mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1500 5.板材厚度：δ1.0mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 12.92 | 124.83 | 1612.80
24 | 030702001024 | 帆布软接 | 1.名称：风机软接 2.材质、类型、规格：详设计 3.软接头防火、保温：综合考虑 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | m2 | 1.9 | 358.10 | 680.39
25 | 030704002025 | 风管漏风试验 | 1.名称：漏风试验 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | m2 | 326.22 | 3.40 | 1109.15
26 | 030703001026 | 手动对开多叶调节阀 320*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:320*250 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 107.46 | 107.46
27 | 030703001027 | 手动对开多叶调节阀 500*160 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:500*160 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 5 | 121.19 | 605.95
28 | 030703001028 | 手动对开多叶调节阀 500*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:500*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 125.23 | 125.23
29 | 030703001029 | 电动多叶调节阀 1600*400 | 1.名称：电动多叶调节阀 2.型号、规格:1600*400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 652.40 | 652.40
30 | 030703007030 | 双层活动百叶风口 150*100 L=100m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:150*100 L=100m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 33.49 | 33.49
31 | 030703007031 | 双层活动百叶风口 200*200 L=300m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:200*200 L=300m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 39.14 | 39.14
32 | 030703007032 | 双层活动百叶风口 400*200 L=600m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:400*200 L=600m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 64.34 | 64.34
33 | 030703007033 | 双层活动百叶风口 400*200 L=715m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:400*200 L=715m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 9 | 64.34 | 579.06
34 | 030703007034 | 双层活动百叶风口 200*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:200*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 2 | 39.14 | 78.28
35 | 030703007035 | 双层活动百叶风口 250*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:250*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 43.18 | 43.18
36 | 030703007036 | 双层活动百叶风口 300*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:300*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 3 | 53.84 | 161.52
37 | 030703007037 | 双层活动百叶风口 400*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:400*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 61.11 | 61.11
38 | 030703007038 | 双层活动百叶风口 500*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:500*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 25 | 90.14 | 2253.50
39 | 030703007039 | 双层活动百叶风口 550*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:550*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 101.45 | 101.45
40 | 030703007040 | 双层活动百叶风口 1200*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:1200*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 4 | 141.25 | 565.00
41 | 030703007041 | 防雨百叶风口（带粗效过滤网） 400*400 | 1.名称：防雨百叶风口（带粗效过滤网） 2.型号、规格:400*400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 131.34 | 131.34
42 | 030703007042 | 防雨百叶风口（带粗效过滤网） 1600*400 | 1.名称：防雨百叶风口（带粗效过滤网） 2.型号、规格:1600*400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1 | 385.90 | 385.90
43 | 031001004043 | 磷脱氧无缝铜管 Φ6.4mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ6.4mm，壁厚0.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 27.27 | 22.02 | 600.49
44 | 031001004044 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ9.52mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ9.52mm，壁厚0.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 112.7 | 28.47 | 3208.57
45 | 031001004045 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ12.7mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ12.7mm，壁厚0.8mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 44.36 | 36.78 | 1631.56
46 | 031001004046 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ15.9mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ15.9mm，壁厚0.9mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 109.06 | 49.38 | 5385.38
47 | 031001004047 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ19.1mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ19.1mm，壁厚1.0mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 31.44 | 57.91 | 1820.69
48 | 031001004048 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ22.2mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ22.2mm，壁厚1.1mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 31.98 | 68.21 | 2181.36
49 | 031001004049 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ28.6mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ28.6mm，壁厚1.2mm，含管件 充装冷媒 R410A 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 21.88 | 75.34 | 1648.44
50 | 031001004050 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ31.8mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ31.8mm，壁厚1.2mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 7.33 | 83.04 | 608.68
51 | 031001004051 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ38.1mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ38.1mm，壁厚1.4mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 3.79 | 120.40 | 456.32
52 | 031001004052 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ41.3mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ41.3mm，壁厚1.4mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 19.65 | 142.57 | 2801.50
53 | 031001004053 | 铜管充冷媒 R410A | 1.名称：铜管充冷媒 R410A 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | Kg | 43.67 | 50.98 | 2226.30
54 | 030804010054 | 铜分歧器 Φ≤9.5mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤9.5mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 10 | 36.51 | 365.10
55 | 030804010055 | 铜分歧器 Φ≤12.7mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤12.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5 | 36.51 | 182.55
56 | 030804010056 | 铜分歧器 Φ≤15.9mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤15.9mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5 | 39.77 | 198.85
57 | 030804010057 | 铜分歧器 Φ≤19.1mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤19.1mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 8 | 45.00 | 360.00
58 | 030804010058 | 铜分歧器 Φ≤22.2mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤22.2mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4 | 65.63 | 262.52
59 | 030804010059 | 铜分歧器 Φ≤28.6mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤28.6mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5 | 95.66 | 478.30
60 | 030804010060 | 铜分歧器 Φ≤31.8mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤31.8mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1 | 147.88 | 147.88
61 | 030804010061 | 铜分歧器 Φ≤41.3mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤41.3mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6 | 198.49 | 1190.94
62 | 031001006062 | UPVC冷凝水管 De25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：De25，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 105.56 | 11.04 | 1165.38
63 | 031001006063 | UPVC冷凝水管 De32 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：De32，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 31.71 | 14.91 | 472.80
64 | 031208002064 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 15mm(铜管直径Φ≤19.1mm) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：15mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 324.83 | 9.78 | 3176.84
65 | 031208002065 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 20mm(铜管直径19.1mm＜Φ≤41.3mm) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：20mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 84.63 | 11.66 | 986.79
66 | 031208002066 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 10mm(冷凝水管保温) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：10mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 137.27 | 8.01 | 1099.53
67 | 031208003084 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 具体详设计 2.绝热厚度：30mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m3 | 10.22 | 1607.48 | 16428.45
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 309928.71
电气工程
68 | 030411001067 | 电气配管 JDG15 明敷 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG15 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 94.31 | 14.67 | 1383.53
69 | 030411001068 | 电气配管 JDG25 明敷 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 139.12 | 16.07 | 2235.66
70 | 030411001069 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 8.42 | 21.50 | 181.03
71 | 030411001070 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 4.43 | 28.06 | 124.31
72 | 030411001071 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷综合考虑 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 9.76 | 34.82 | 339.84
73 | 030411001072 | 金属软管 DN32 | 1.名称：金属软管 2.材质：详设计 3.规格：DN32 4.他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1 | 53.71 | 53.71
74 | 030411001073 | 金属软管 DN40 | 1.名称：金属软管 2.材质：详设计 3.规格：DN40 4.他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 0.5 | 62.23 | 31.12
75 | 030411001074 | 金属软管 DN50 | 1.名称：金属软管 2.材质：详设计 3.规格： DN50 4.他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1 | 116.35 | 116.35
76 | 030408001075 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-5*6 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1-5*6 3.材质 铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、穿管综合考虑 5.电压等级（kV）：≤1kv 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 18.88 | 29.92 | 564.89
77 | 030408001076 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-5*16 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1-5*16 3.材质 铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、穿管综合考虑 5.电压等级（kV）：≤1kv 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 9.67 | 68.06 | 658.14
78 | 030408001077 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-3*25+1*16 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1-3*25+1*16 3.材质 铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、穿管综合考虑 5.电压等级（kV）：≤1kv 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 20.25 | 97.34 | 1971.14
79 | 030408006078 | 低压电缆终端头 5*6 | 1.名称 低压电缆终端头 2.型号：详设计 3.规格：5*6 4.材质、类型：铜质 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. | 个 | 4 | 55.94 | 223.76
80 | 030408006079 | 低压电缆终端头 5*16 | 1.名称 低压电缆终端头 2.型号：详设计 3.规格：5*16 4.材质、类型：铜质 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. | 个 | 2 | 72.46 | 144.92
81 | 030408006080 | 低压电缆终端头 3*25+1*16 | 1.名称 低压电缆终端头 2.型号：详设计 3.规格：3*25+1*16 4.材质、类型：铜质 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. | 个 | 4 | 112.26 | 449.04
82 | 030411004081 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 7. | m | 435.36 | 4.25 | 1850.28
83 | 030411004082 | 电气配线 WDZB1-RYS-4*1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-RYS-4*1.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 7. | m | 94.31 | 7.03 | 663.00
84 | 030404019083 | 空调温控面板 | 1.名称：空调温控面板 2.型号、规格：详设计 3.单体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. | 个 | 13 | 121.59 | 1580.67
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 12571.39
单价措施项目清单
专业措施项目
85 | 031301017091 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1848.85 | 1848.85
86 | 031301012092 | 系统调整费 |  | 项 | 1 | 2805.37 | 2805.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4654.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 4654.22
合 计 | [6 empty] | 327154.32

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【暖通工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001084 | 安全文明施工费 |  |  | 13378.62
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 770.50
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 2241.44
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 5813.75
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 4552.93
2 | 031302002085 | 夜间施工增加费 |  |  | 315.20
3 | 031302003086 | 非夜间施工增加
4 | 031302004087 | 二次搬运费 |  |  | 140.09
5 | 031302005088 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 245.16
6 | 031302006089 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008090 | 工程定位复测费 |  |  | 70.05
合 计 |  |  |  |  | 14149.12 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【暖通工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 18000.00 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 18000.00 |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【暖通工程】
暂列金额明细表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 18000.00
合 计 |  |  | 18000.00 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【暖通工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 54296.47 | 9.34 | 5071.29
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 364374.73 | 9 | 32793.73
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 364374.73 | 0.313 | 1140.49
合计 |  |  |  |  | 39005.51