## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)【滨江商业综合~
| 滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 泸州兴阳建川实业有限公司
(单位盖章)
2026-05-11
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1-1)【滨江商业综合~
| 滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 泸州兴阳建川实业有限公司
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人: |  | / |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2026-05-11 |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【滨江商业综合~
总 说 明
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程
1.工程概况 建设规模：本项目位于泸州市江阳区滨江商业综合体，暖通空调新风新建等工作。 2.工程招标和专业工程发包范围按施工图所示内容 3.工程量清单编制依据： 3.1《滨江商业综合体1F～4F维修改造项目》设计图纸。 3.2 国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价定额和办法； 3.3 建设工程设计文件及相关资料； 3.4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 3.5 工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照泸州市材料市场价； 3.6 其他的相关资料： （1）现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》2013版； （2）2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》； （3）《泸州市工程造价信息》2026年第1期(2026年3月份)泸州市信息价； （4）人工费调整幅度按川建价发〔2025〕41号文执行； （5）川建造价发〔2020〕315号文； （6）川建行规(2024)15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知。安全文明施工费按2020定额规定一般计税法不含总价措施税前工程造价*基本费率x2足额计取，规费按“规费费率计取表”中Ⅰ档费率计算。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，工程质量要求合格，材料品种、规格、型号必须符合设计、业主要求的材质要求； 4.2 施工时必须按经批准的施工组织设计(包括专项施工组织设计)，符合施工规范及验收标准； 4.3 施工中应注意采取相应的防噪措施、防扬尘措施，保护过往车辆、行人等安全措施等，上述费用均包含在投标报价中，中标后不作任何调整； 4.4 本项目混凝土采用预拌商品混凝土、砂浆采用湿拌砂浆。 5.其他需要说明的问题：工程量清单的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相应章次编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的各条款相对应结合起来理解和解释；措施项目清单中招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行自主报价，招标人未列的措施项目投标人可自行增加，若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，包干使用；中标后不得调整。该项目场地受限，投标人进场后综合考虑弃土方堆场等场地因素，一并纳入投标报价，进场后不再另行计取。 5.1 所有土石方开挖、回填、外运、弃土工程的土石比例综合考虑，在施工中无论施工方案、挖土方式、挖土深度、土质情况、余方弃置运距及弃土场费用发生怎样的变化,结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价； 5.2 本工程砼为商品砼、砂浆采用预拌砂浆（清单相关项目中没有描述的或者描述与此条矛盾的，以此条说明为准），商品砼的综合单价中包括制作、运输及各种外加剂费用等；无论商品砼的运距远近，结算时综合单价不作调整； 5.3 措施项目清单中的大型机械设备进出场及安拆的投标综合单价应包含施工过程中所需要使用的所有大型机械设备进出场及安拆的费用，投标人应根据施工情况及企业自身条件进行自主投标报价，中标后不再另计，结算时其工程量及综合单价不得调整 5.4 投标报价时安全文明施工费、规费、暂列金额按给定的金额列入投标总价，不再另行报价，否则作废标处理。其中安全文明施工费13378.62元，规费5071.29元，暂列金18000.00元，列入投标总价。销项增值税额按9%，附加税按0.313%计取进行报价，否则作废标处理。

## E.1 建设项目招标控制价投标报价汇总表(表-02)【滨江商~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程
序号 | 单项工程名称 | 工程规模 |  | 金额(元) | 其中: (元)
|  | 数值 | 计量单位 |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 安装工程 |  | 平方米
合 计 |  |  |  | - | - | - | -

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 通风空调工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13378.62 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 18000.00 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 5071.29 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
通风空调工程
1 | 030701003001 | 室外机 V140W QL=14.0kw QR=16.0kw | 1.名称：室外机 V140W 2.规格、型号：QL=14.0kw QR=16.0kw 制冷功率 3.75kW 制热功率 3.85kW 电压 220V 噪声 ≤56dB(A) 重量 75kg 充冷媒 R410A IPLV 7.3W/W APF 4.9W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 2
2 | 030701003002 | 室外机 560(20)W QL=56.0kw QR=63.0kw | 1.名称：室外机 560(20)W 2.规格、型号： QL=56.0kw QR=63.0kw 制冷功率 15.7kW 制热功率 15.4kW 电压 380V 噪声 ≤46dB(A) 重量 265kg 充冷媒 R410A、 IPLV 8.95W/W APF 5.2W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
3 | 030701003003 | 室外机 785(28)W QL=78.5kw QR=87.5kw | 1.名称：室外机 785(28)W 2.规格、型号：QL=78.5kw QR=87.5kw 制冷功率 20.55kW 制热功率 20.79kW 电压 380V 噪声 ≤63dB(A) 重量 355kg 充冷媒 R410A IPLV 8.5W/W APF 4.8W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
4 | 030701003004 | 室外机 952(34)W QL=95.2kw QR=106.0kw | 1.名称：室外机 952(34)W 2.规格、型号：QL=95.2kw QR=106.0kw 制冷功率 25.7kW 制热功率 25.58kW 电压 380V 噪声 ≤66dB(A) 重量 410kg 充冷媒 R410A IPLV 8.25W/W APF 4.65W.h 3.安装形式：落地安装 4.含电机检查接线及调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含减震橡胶垫及基础铁件 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
5 | 030701004005 | 室内机V8低静压风管机 D15T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D15T3 2.规格、型号：QL=1.5kw QR=1.8kw 额定功率 21W 电压 220V 风量 340m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤27dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
6 | 030701004006 | 室内机V8低静压风管机 D25T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D25T3 2.规格、型号：QL=2.5kw QR=2.8kw 额定功率 28W 电压 220V 风量 460m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤30dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
7 | 030701004007 | 室内机V8低静压风管机 D32T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D32T3 2.规格、型号：QL=3.2kw QR=3.6kw 额定功率 49W 电压 220V 风量 570m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤32dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
8 | 030701004008 | 室内机V8低静压风管机 D36T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D36T3 2.规格、型号：QL=3.6kw QR=4.0kw 额定功率 49W 电压 220V 风量 570m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤32dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
9 | 030701004009 | 室内机V8低静压风管机 D40T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D40T3 2.规格、型号：QL=4.0kw QR=4.5kw 额定功率 52W 电压 220V 风量 700m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤34dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
10 | 030701004010 | 室内机V8低静压风管机 D45T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D45T3 2.规格、型号：QL=4.5kw QR=5.0kw 额定功率 80W 电压 220V 风量 790m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤36.5dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
11 | 030701004011 | 室内机V8低静压风管机 D56T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D56T3 2.规格、型号：QL=5.6kw QR=6.3kw 额定功率 100W 电压 220V 风量 1020m3/h、机外静压 10~30Pa、 噪声 ≤38dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
12 | 030701004012 | 室内机V8低静压风管机 D90T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D90T3 2.规格、型号：QL=9.0kw QR=10.0kw 额定功率 108W 电压 220V 风量 1420m3/h、机外静压 10~95Pa、 噪声 ≤39dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 12
13 | 030701004013 | 室内机V8低静压风管机 D125T3 | 1.名称：室内机V8低静压风管机 D125T3 2.规格、型号：QL=12.5kw QR=14.0kw 额定功率 170W 电压 220V 风量 2050m3/h、机外静压 10~95Pa、 噪声 ≤43dB(A) 配套门铰式回风百叶风口(带可拆卸粗效过滤网) 重力排水 3.安装形式：吊装 4.含试压及检查接线；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 5.含弹簧减震器 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 4
14 | 030108003014 | 新风机 D140T1 QL=14.0kw QR=8.9kw | 1.名称：新风机 D140T1 2.规格、型号：QL=14.0kw QR=8.9kw 标准风量 1100m3/h、额定静压 150Pa、功率 165w、电压 220v、噪声 ≤44.5dB(A) 充装冷媒 R410A 3.安装形式：吊装 4.质量：40kg 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
15 | 030108003015 | 新风机 D560T1/XFSYN1-A QL=56.0kw QR=39.0kw | 1.名称：新风机 D560T1/XFSYN1-A 2.规格、型号：QL=56.0kw QR=39.0kw 标准风量 6200m3/h、额定静压 300Pa、功率 1330w、电压 220v、噪声 ≤56dB(A) 充装冷媒 R410A 3.安装形式：吊装 4.质量：164kg 5.含弹簧减震器 6.含检查接线、带负荷调试；含室内机至室外机之间的控制（信号）线缆、线管敷设 7.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 台 | 1
16 | 030703021016 | 静压箱 1000*1800*400mm | 1.名称：静压箱 2.规格：1000*1800*400mm 3.形式：详设计 4.材质：详设计 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1
17 | 030815001017 | 设备支吊架制作、安装 | 1.名称：设备支吊架 2.支吊架形式：详设计 3.材质：型钢 4.制作、安装、除锈、防腐 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | kg | 135
18 | 030702001018 | 镀锌矩形风管 B≤320 δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤320 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 29.24
19 | 030702001019 | 镀锌矩形风管 B≤450 δ=0.5mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤450 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 7.74
20 | 030702001020 | 镀锌矩形风管 B≤630 δ=0.6mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤630 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 112.78
21 | 030702001021 | 镀锌矩形风管 B≤1000 δ=0.75mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1000 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 122.13
22 | 030702001022 | 镀锌矩形风管 B≤1500 δ=1.0mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1500 5.板材厚度：δ1.0mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 39.51
23 | 030702001023 | 镀锌矩形风管 1600*400 δ=1.0mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：B≤1500 5.板材厚度：δ1.0mm 6.包含风管套管、打洞及恢复、套管间隙的封堵等 7.含风管支吊架的制作、安装及除锈、刷油防腐满足设计及规范要求 8.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 12.92
24 | 030702001024 | 帆布软接 | 1.名称：风机软接 2.材质、类型、规格：详设计 3.软接头防火、保温：综合考虑 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | m2 | 1.9
25 | 030704002025 | 风管漏风试验 | 1.名称：漏风试验 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | m2 | 326.22
26 | 030703001026 | 手动对开多叶调节阀 320*250 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:320*250 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
27 | 030703001027 | 手动对开多叶调节阀 500*160 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:500*160 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 5
28 | 030703001028 | 手动对开多叶调节阀 500*200 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:500*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
29 | 030703001029 | 电动多叶调节阀 1600*400 | 1.名称：电动多叶调节阀 2.型号、规格:1600*400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
30 | 030703007030 | 双层活动百叶风口 150*100 L=100m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:150*100 L=100m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
31 | 030703007031 | 双层活动百叶风口 200*200 L=300m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:200*200 L=300m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
32 | 030703007032 | 双层活动百叶风口 400*200 L=600m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:400*200 L=600m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
33 | 030703007033 | 双层活动百叶风口 400*200 L=715m3/h | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:400*200 L=715m3/h 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 9
34 | 030703007034 | 双层活动百叶风口 200*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:200*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 2
35 | 030703007035 | 双层活动百叶风口 250*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:250*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
36 | 030703007036 | 双层活动百叶风口 300*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:300*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 3
37 | 030703007037 | 双层活动百叶风口 400*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:400*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
38 | 030703007038 | 双层活动百叶风口 500*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:500*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 25
39 | 030703007039 | 双层活动百叶风口 550*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:550*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
40 | 030703007040 | 双层活动百叶风口 1200*200 | 1.名称：双层活动百叶风口 2.型号、规格:1200*200 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 4
41 | 030703007041 | 防雨百叶风口（带粗效过滤网） 400*400 | 1.名称：防雨百叶风口（带粗效过滤网） 2.型号、规格:400*400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
42 | 030703007042 | 防雨百叶风口（带粗效过滤网） 1600*400 | 1.名称：防雨百叶风口（带粗效过滤网） 2.型号、规格:1600*400 3.材质：详设计 4.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要 | 个 | 1
43 | 031001004043 | 磷脱氧无缝铜管 Φ6.4mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ6.4mm，壁厚0.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 27.27
44 | 031001004044 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ9.52mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ9.52mm，壁厚0.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 112.7
45 | 031001004045 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ12.7mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ12.7mm，壁厚0.8mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 44.36
46 | 031001004046 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ15.9mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ15.9mm，壁厚0.9mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 109.06
47 | 031001004047 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ19.1mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ19.1mm，壁厚1.0mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 31.44
48 | 031001004048 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ22.2mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ22.2mm，壁厚1.1mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 31.98
49 | 031001004049 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ28.6mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ28.6mm，壁厚1.2mm，含管件 充装冷媒 R410A 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 21.88
50 | 031001004050 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ31.8mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ31.8mm，壁厚1.2mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 7.33
51 | 031001004051 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ38.1mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ38.1mm，壁厚1.4mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 3.79
52 | 031001004052 | 磷脱氧铜无缝铜管 Φ41.3mm | 1.名称：磷脱氧铜无缝铜管 2.连接形式：氮气保护焊 3.规格：Φ41.3mm，壁厚1.4mm，含管件 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 19.65
53 | 031001004053 | 铜管充冷媒 R410A | 1.名称：铜管充冷媒 R410A 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | Kg | 43.67
54 | 030804010054 | 铜分歧器 Φ≤9.5mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤9.5mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 10
55 | 030804010055 | 铜分歧器 Φ≤12.7mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤12.7mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5
56 | 030804010056 | 铜分歧器 Φ≤15.9mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤15.9mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5
57 | 030804010057 | 铜分歧器 Φ≤19.1mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤19.1mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 8
58 | 030804010058 | 铜分歧器 Φ≤22.2mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤22.2mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 4
59 | 030804010059 | 铜分歧器 Φ≤28.6mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤28.6mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 5
60 | 030804010060 | 铜分歧器 Φ≤31.8mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤31.8mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 1
61 | 030804010061 | 铜分歧器 Φ≤41.3mm | 1.名称：铜分歧器 2.材质：紫铜 3.规格：Φ≤41.3mm 4.压力试验、气密性试验、真空干燥、氮气吹污等满足设计及相关规范要求 5.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 个 | 6
62 | 031001006062 | UPVC冷凝水管 De25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：De25，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 105.56
63 | 031001006063 | UPVC冷凝水管 De32 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：De32，含管件 5.连接方式：承插粘接 6.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 31.71
64 | 031208002064 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 15mm(铜管直径Φ≤19.1mm) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：15mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 324.83
65 | 031208002065 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 20mm(铜管直径19.1mm＜Φ≤41.3mm) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：20mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 84.63
66 | 031208002066 | 难燃B1级闭孔泡型橡塑管材保温 10mm(冷凝水管保温) | 1.绝热材料品种：难燃B1级闭孔泡型橡塑管材 2.绝热厚度：10mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m | 137.27
67 | 031208003084 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 具体详设计 2.绝热厚度：30mm 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m3 | 10.22
分部小计
电气工程
68 | 030411001067 | 电气配管 JDG15 明敷 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG15 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 94.31
69 | 030411001068 | 电气配管 JDG25 明敷 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、吊顶内敷设综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 139.12
70 | 030411001069 | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 8.42
71 | 030411001070 | 电气配管 SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 4.43
72 | 030411001071 | 电气配管 SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷综合考虑 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 9.76
73 | 030411001072 | 金属软管 DN32 | 1.名称：金属软管 2.材质：详设计 3.规格：DN32 4.他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1
74 | 030411001073 | 金属软管 DN40 | 1.名称：金属软管 2.材质：详设计 3.规格：DN40 4.他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 0.5
75 | 030411001074 | 金属软管 DN50 | 1.名称：金属软管 2.材质：详设计 3.规格： DN50 4.他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1
76 | 030408001075 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-5*6 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1-5*6 3.材质 铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、穿管综合考虑 5.电压等级（kV）：≤1kv 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 18.88
77 | 030408001076 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-5*16 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1-5*16 3.材质 铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、穿管综合考虑 5.电压等级（kV）：≤1kv 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 9.67
78 | 030408001077 | 电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1-3*25+1*16 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1-3*25+1*16 3.材质 铜芯 4.敷设方式、部位：桥架、穿管综合考虑 5.电压等级（kV）：≤1kv 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 | m | 20.25
79 | 030408006078 | 低压电缆终端头 5*6 | 1.名称 低压电缆终端头 2.型号：详设计 3.规格：5*6 4.材质、类型：铜质 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. | 个 | 4
80 | 030408006079 | 低压电缆终端头 5*16 | 1.名称 低压电缆终端头 2.型号：详设计 3.规格：5*16 4.材质、类型：铜质 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. | 个 | 2
81 | 030408006080 | 低压电缆终端头 3*25+1*16 | 1.名称 低压电缆终端头 2.型号：详设计 3.规格：3*25+1*16 4.材质、类型：铜质 5.安装部位 电缆终端 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 8. | 个 | 4
82 | 030411004081 | 电气配线 WDZB1-BYJ-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-BYJ-4 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 7. | m | 435.36
83 | 030411004082 | 电气配线 WDZB1-RYS-4*1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：WDZB1-RYS-4*1.5 4.材质：铜芯 5.配线部位：综合考虑 6.其它:满足设计、现行技术、质量、施工验收规范要求及招标文件技术标准的要求 7. | m | 94.31
84 | 030404019083 | 空调温控面板 | 1.名称：空调温控面板 2.型号、规格：详设计 3.单体调试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 5. | 个 | 13
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
85 | 031301017091 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
86 | 031301012092 | 系统调整费 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)2025安文费，~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)
1 | 031302001084 | 安全文明施工费 |  |  | 13378.62
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 770.50
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2241.44
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 5813.75
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4552.93
2 | 031302002085 | 夜间施工增加费
3 | 031302003086 | 非夜间施工增加
4 | 031302004087 | 二次搬运费
5 | 031302005088 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006089 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008090 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 13378.62

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【暖通工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 18000.00 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 18000.00 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【暖通工程】
暂列金额明细表
工程名称：滨江商业综合体1F～4F维修改造项目暖通空调专业分包工程\安装工程【暖通工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 18000.00
合 计 |  |  | 18000.00 | -